OPIS PRZEDMIOTRU ZAMÓWIENIA

Stacja pomp Czerwona IV-V
remont agregatu pompowego nr 2 typ PR24 wraz z odmuleniem zbiornika pompowego oraz wymianą krat

Kod CPV:	50511100-1 – usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
45246000-3 – roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
Zamawiający:	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
Lokalizacja: dz. nr 14/8 obręb Kładno, gmina Będzino, powiat koszaliński,
     województwo zachodniopomorskie

Sporządził: Cezary Matusiak

 _______________________________________________
Kołobrzeg 15.01.2020 r.

Dokumentacja zawiera:

      Opis kwalifikacyjny:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Charakterystyka obiektu
3. Wyszczególnienie robót według kolejności ich realizacji.
4. Odbiór robót
5. Gwarancja

      Załączniki graficzne:	1. Mapa poglądowa w skali 1:25 000
2. Przekrój A-A w skali 1:50
3. Rzut w skali 1:50

 OPIS KWALIFIKACYJNY

1. Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu:

Stacja pomp Czerwona IV-V - remont agregatu pompowego nr 2 typ PR24 wraz z odmuleniem zbiornika pompowego oraz wymianą krat

Kod CPV:	50511100-1 – usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
45246000-3 – roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Lokalizacja:	dz. nr 14/8 obręb Kładno, gmina Będzino, powiat koszaliński,
 województwo zachodniopomorskie

Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na remoncie agregatu pompowego zlokalizowanego na stacji pomp Czerwona IV-V wraz z odmuleniem zbiornika pompowego oraz wymianą krat. Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w kosztorysie nakładczym.

    Planowany termin wykonania robót:	w terminie 8 tygodni od dnia przekazania przedmiotu zamówienia.

2. Charakterystyka obiektu

Stacja pomp Czerwona IV-V zlokalizowana jest w miejscowości Kładno gm. Będzino województwo zachodniopomorskie. Dojazd do obiektu - do miejscowości Kładno i dalej drogą z płyt betonowych o długości ok.200 m. Stacja pomp pełni funkcję pompowni odwadniającej – w jej zlewni znajdują się tereny rolne i zurbanizowane o łącznej powierzchni 360 ha. Poziom wody na wlocie wg wskazań łaty wodowskazowej:
  1. w okresie wegetacyjnym: min 150, max 200
  2. w okresie zimowym: max 270
Budynek pompowni parterowy, konstrukcja żelbetowo-murowana, posadowiony na studni żelbetowej, kondygnacja podziemna – komora pompowa, dach płaski o konstrukcji żelbetowej pokryty papą. Powierzchnia wewnętrzna budynku: 16,8m2. Część wlotowa pompowni: konstrukcja żelbetowa związana z budynkiem, zabezpieczona stalową kratą wlotową. Część wylotowa: wylot do rzeki Czerwonej poprzez kanał o długości ca 21m, komora wylotowa żelbetowa. Rurociągi: rurociągi tłoczne zakończone klapami zwrotnymi – 2 szt. o długości 12 m. Agregaty pompowe: pompa nr 1 typu PR21 o wydajności 390 l/s, z silnikiem o mocy 40kW oraz pompa nr 2 typu PR24 o wydajności 600 l/s, z silnikiem o mocy 40kW. Urządzenia pomocnicze: pompa smarowna agregatu nr 1 i 2 typu MPS 10 z silnikiem o mocy 0,37 kW. Pompownia wyposażona jest w suwnicę – wyłączone z eksploatacji.
Urządzenia energetyczne: pompownia zasilana jest z sieci energetyki zawodowej. Granica eksploatacji: od miejsca dostarczenia energii elektrycznej – na izolatorach odciągowych linii 15kV stacji transformatorowej. Zestawienie urządzeń energetycznych podlegających eksploatacji łącznie z przepompownią:
  1. stacja transformatorowa słupowa średniego na niskie napięcia (SN/Nn) 15/0,4 kV
– własność Zamawiającego
  1. linia kablowa nn 0,4kV typ 4x240 o długości 37m
  2. układ pomiaru energii: licznik energii czynnej ze wskaźnikiem poboru mocy zlokalizowany w skrzynce na wschodniej ścianie budynku stacji pomp
  3. rozdzielnia zasilająco – sterownicza z układem sterowania pracą agregatów pompowych sondami hydrostatycznymi powiązanymi z falownikami
  4. Instalacja oświetleniowa, ogrzewania elektrycznego i gniazd wtykowych.

Aktualnie na przepompowni sprawny jest tylko jeden agregat pompowy – w związku z powyższym w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego odwadnianego polderu, w tym terenów zabudowanych miejscowości Kładno zabrania się w trakcie odmulania zbiornika pracy agregatu pompowego stacji pomp. Praca agregatu pompowego możliwa wyłącznie w celu spompowania wody. Wykonawca zobowiązany będzie na etapie realizacji zadania do zapewnienia właściwej organizacji pracy przy odmuleniu zbiornika, a ewentualna awaria agregatu pompowego nr 1 spowodowana pompowaniem wody w trakcie odmulenia zbiornika usunięta zostanie na koszt Wykonawcy prac.

  3. Wyszczególnienie robót według kolejności ich realizacji

Celem remontu pompy, odmulenia zbiornika oraz wymiany krat jest przywrócenie stacji pomp Czerwona IV-V do pełnego stanu technicznego i zdolności roboczej. Aktualnie zamulenie zbiornika oraz zużycie krat powoduje utrudniony dopływ wód opadowych do przepompowni, konieczność utrzymywania podniesionych poziomów wód na zbiorniku przekraczających maksymalne stany oraz nadmierne zużycie agregatu pompowego nr 1. Stan taki stanowi zagrożenie powodziowe dla odwadnianego terenu, w tym terenów zurbanizowanych miejscowości Kładno. Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w kosztorysie nakładczym.
Wykonanie usługi podzielone jest na kilka etapów. Poniżej wyszczególniono poszczególne etapy realizacji usługi wraz z określeniem wymagań w zakresie odbioru poszczególnych elementów robót:
Element I:
1. Transport zdemontowanej pompy na warsztat wykonawcy – powyższy element obejmuje załadunek, transport i rozładunek pompy
2. Oczyszczenie i demontaż elementów korpusu zespołu hydraulicznego i tłoczno-wylotowego pompy na warsztacie – weryfikacja poszczególnych elementów
3. Demontaż podzespołów, części i elementów zespołu hydraulicznego i tłoczno-wylotowego – weryfikacja poszczególnych elementów, części i podzespołów
4. Demontaż podzespołów, części i elementów zespołu napędowego – weryfikacja poszczególnych elementów, części i podzespołów
5. Naprawa agregatu pompowego
6. Montaż podzespołów, części i elementów zespołu hydraulicznego i tłoczno-wylotowego pompy
7. Malowanie i montaż elementów korpusu hydraulicznego i tłoczno-wylotowego
8. Montaż podzespołów i części zespołu napędowego i malowanie elementów
9. Oczyszczenie komory pompowej przed montażem agregatu pompowego – po oczyszczeniu wymagany odbiór przez przedstawiciela Zamawiającego (w trakcie odbioru woda z komory pompowej winna być spompowana a komora oświetlona).
10. Transport pompy z warsztatu do stacji pomp
11. Montaż pompy (do komory pompowej) na stacji pomp po remoncie
12. Wykonanie pomontażowych pomiarów elektrycznych - wraz z sporządzeniem protokołu (elektryk z uprawnieniami SEP); pomiary obejmują:
  1. pomontażowy pomiar skuteczności zerowania podłączeń obwodów zasilania silnika pompy i silnika pompy smarowej oraz sporządzenie protokołu
  2. sprawdzenie doboru zabezpieczeń elektrycznych silnika pompy i silnika smarownicy, sprawdzenie wielkości nastawów i prawidłowości funkcjonowania zabezpieczeń, termicznych przeciążeniowych, elektronicznych zaniku fazy i zwarciowych oraz sporządzenie protokołu
  3. wykonanie pomiarów rezystancji izolatorów elektronicznych zasilających silnik pompy i silnik pompy smarowej oraz sporządzenie protokołu
  4. wykonanie pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń silnika pompy i silnika pompy smarowej oraz sporządzenie protokołu.
Element II:
1. Wymiana krat na wlocie do przepompowni poprzez:
  1. usunięcie zamulenia w obrębie przyczółka wlotowego
  2. wykonanie grodzy z worków na wlocie do pompowni, rozbiórka grodzy po zakończeniu prac
  3. pompowanie wody
  4. demontaż krat z utylizacją
  5. obsadzenie prowadnic
  6. wykonanie krat o wymiarach 150x135
  7. czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości
  8. odtłuszczanie konstrukcji stalowych kratowych
  9. malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych
  10. malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji stalowych kratowych
  11. montaż krat	szt.	2
  12. obsadzenie prowadnic szandorów - zamknięcia awaryjne
  13. wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 59 mm, demontaż szandorów, złożenie ich na terenie przepompowni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
  14. obsadzenie prowadnic szandorów - zamknięcia antyzamuleniowe
  15. wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 59mm
2. Odmulenie zbiornika pompowego wraz z rozplantowaniem urobku i wykonaniem zagospodarowania terenu na terenie przynależnym do przepompowni.

4. Odbiór robót

Przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia prac Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w obecności Przedstawiciela Zamawiającego próbnego rozruchu wyremontowanej pompy w celu potwierdzenia prawidłowości jej pracy. Po potwierdzeniu w dzienniku prac przez przedstawiciela Zamawiającego prawidłowości pracy agregatu pompowego oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną i umową Wykonawca może zgłosić wykonane prace do odbioru.
Wymagane dokumenty do odbioru:
- protokoły z pomontażowych pomiarów elektrycznych wykonanych przez elektryka z uprawnieniami SEP
- atesty na zastosowane materiały

5. Gwarancja

Gwarancja na wykonaną usługę – remont agregatu pompowego nr 2 typ PR24 wraz wymianą i obsadzeniem krat: minimum 24 miesiące, maksimum 36 miesięcy.